## EKSS-40000
시 험 성 적 서
*시험방법은 KS C 9304에 의함 |  |  |  |  | 2015년 08월 05일
품 명 |  | 환 풍 기 |  | 정격 전압 | 220V, 60Hz
형 식 |  | EKSS-40000 |  | 주위 온도 | 23 ℃
용 도 |  | 공 업 용 |  | 작 성 자 | 송 명 기
시 험 항 목 |  |  | 규 격(기준치) |  |  | 결 과
구 조 및 외 관 | 가공 및 조립 상태 |  | 끝마무리 및 조립이 양호할것 |  |  | 양호
| 내부 배선 |  | 500 gf의 장력에 견딜것 |  |  | 견딤
| 표시 사항 |  | 누락사항 없고 부착상태 양호할것 |  |  | 양호
| 포장 상태 |  | 내부부속 누락, 찢어짐, 인쇄불량등이 없을것 |  |  | 이상없음
성 능 | 기동 전압(V) |  | 176 V이하 |  |  | 54
| 소비 전력(W) |  | 180 W ± 15 % |  |  | 178.5
| 전압변동시험 |  | 220 V ± 10 % 변동시 사용상 지장 없을것 |  |  | 이상없음
| 소음(㏈) |  | 56 ㏈ 이하 |  |  | 55.3
| 풍량(㎥/min) |  | 54.0 ㎥/min 이상 |  |  | 72.6
절 연 성 능 | 절연 저항(㏁) |  | 20 ㏁ 이상일것 |  |  | 1000↑
| 절연 내력 |  | 1,500 V/1분간 견딜것 |  |  | 견딤
강원도 원주시 우산공단길 10
한 일 전 기 주 식 회 사
품 질 보 증 팀