## HIF-150
시 험 성 적 서
*시험방법은 전기용품 안전기준에 의함 |  |  |  |  | 2014년 01월 03일
품 명 |  | 인라인팬 |  | 정격 전압 | 220 V, 60 Hz
형 식 |  | HIF-150 |  | 주위 온도 | 25 ℃
용 도 |  | 공 업 용 |  | 작 성 자 | 이 태 훈
시 험 항 목 |  |  | 규 격(기준치) |  |  | 결 과
구 조 및 외 관 | 가공 및 조립 상태 |  | 끝마무리 및 조립이 양호할것 |  |  | 양호
| 내부 배선 |  | 500 gf의 장력에 견딜것 |  |  | 견딤
| 표시 사항 |  | 누락사항 없고 부착상태 양호할것 |  |  | 양호
| 포장 상태 |  | 내부부속 누락, 찢어짐, 인쇄불량등이 없을것 |  |  | 이상없음
성 능 | 기동 전압(V) |  | 176 V이하 |  |  | 43.8
| 소비 전력(W) |  | 110 W ± 15 % |  |  | 116.9
| 전압변동시험 |  | 220 V ± 10 % 변동시 사용상 지장 없을것 |  |  | 이상없음
| 소음(㏈) |  | 53 ㏈ 이하 (덕트 10m 연결시) |  |  | 46
| 풍량(㎥/min) |  | 6 ㎥/min 이상 |  |  | 7.55
절 연 성 능 | 절연 저항(㏁) |  | 2 ㏁ 이상일것 |  |  | 1000↑
| 절연 내력 |  | 1,500 V/1분간 견딜것 |  |  | 견딤
강원도 원주시 우산공단길 10
한 일 전 기 주 식 회 사
품 질 보 증 부

## HIF-200
시 험 성 적 서
*시험방법은 전기용품 안전기준에 의함 |  |  |  |  | 2013년 11월 28일
품 명 |  | 인라인팬 |  | 정격 전압 | 220 V, 60 Hz
형 식 |  | HIF-200 |  | 주위 온도 | 14 ℃
용 도 |  | 공 업 용 |  | 작 성 자 | 이 태 훈
시 험 항 목 |  |  | 규 격(기준치) |  |  | 결 과
구 조 및 외 관 | 가공 및 조립 상태 |  | 끝마무리 및 조립이 양호할것 |  |  | 양호
| 내부 배선 |  | 500 gf의 장력에 견딜것 |  |  | 견딤
| 표시 사항 |  | 누락사항 없고 부착상태 양호할것 |  |  | 양호
| 포장 상태 |  | 내부부속 누락, 찢어짐, 인쇄불량등이 없을것 |  |  | 이상없음
성 능 | 기동 전압(V) |  | 176 V이하 |  |  | 54.1
| 소비 전력(W) |  | 55 W ± 15 % |  |  | 56.2
| 전압변동시험 |  | 220 V ± 10 % 변동시 사용상 지장 없을것 |  |  | 이상없음
| 소음(㏈) |  | 44 ㏈ 이하 (덕트 10m 연결시) |  |  | 42.3
| 풍량(㎥/min) |  | 8 ㎥/min 이상 |  |  | 8.9
절 연 성 능 | 절연 저항(㏁) |  | 2 ㏁ 이상일것 |  |  | 1000↑
| 절연 내력 |  | 1,500 V/1분간 견딜것 |  |  | 견딤
강원도 원주시 우산공단길 10
한 일 전 기 주 식 회 사
품 질 보 증 부

## HIF-250
시 험 성 적 서
*시험방법은 전기용품 안전기준에 의함 |  |  |  |  | 2014년 01월 03일
품 명 |  | 인라인팬 |  | 정격 전압 | 220 V, 60 Hz
형 식 |  | HIF-250 |  | 주위 온도 | 16 ℃
용 도 |  | 공 업 용 |  | 작 성 자 | 이 태 훈
시 험 항 목 |  |  | 규 격(기준치) |  |  | 결 과
구 조 및 외 관 | 가공 및 조립 상태 |  | 끝마무리 및 조립이 양호할것 |  |  | 양호
| 내부 배선 |  | 500 gf의 장력에 견딜것 |  |  | 견딤
| 표시 사항 |  | 누락사항 없고 부착상태 양호할것 |  |  | 양호
| 포장 상태 |  | 내부부속 누락, 찢어짐, 인쇄불량등이 없을것 |  |  | 이상없음
성 능 | 기동 전압(V) |  | 176 V이하 |  |  | 30.8
| 소비 전력(W) |  | 85 W ± 15 % |  |  | 82.8
| 전압변동시험 |  | 220 V ± 10 % 변동시 사용상 지장 없을것 |  |  | 이상없음
| 소음(㏈) |  | 51 ㏈ 이하 (덕트 10m 연결시) |  |  | 48.2
| 풍량(㎥/min) |  | 15 ㎥/min 이상 |  |  | 16.21
절 연 성 능 | 절연 저항(㏁) |  | 2 ㏁ 이상일것 |  |  | 1000↑
| 절연 내력 |  | 1,500 V/1분간 견딜것 |  |  | 견딤
강원도 원주시 우산공단길 10
한 일 전 기 주 식 회 사
품 질 보 증 부

## HIF-300
시 험 성 적 서
*시험방법은 전기용품 안전기준에 의함 |  |  |  |  | 2014년 01월 03일
품 명 |  | 인라인팬 |  | 정격 전압 | 220 V, 60 Hz
형 식 |  | HIF-300 |  | 주위 온도 | 16 ℃
용 도 |  | 공 업 용 |  | 작 성 자 | 이 태 훈
시 험 항 목 |  |  | 규 격(기준치) |  |  | 결 과
구 조 및 외 관 | 가공 및 조립 상태 |  | 끝마무리 및 조립이 양호할것 |  |  | 양호
| 내부 배선 |  | 500 gf의 장력에 견딜것 |  |  | 견딤
| 표시 사항 |  | 누락사항 없고 부착상태 양호할것 |  |  | 양호
| 포장 상태 |  | 내부부속 누락, 찢어짐, 인쇄불량등이 없을것 |  |  | 이상없음
성 능 | 기동 전압(V) |  | 176 V이하 |  |  | 39.4
| 소비 전력(W) |  | 210 W ± 15 % |  |  | 207.5
| 전압변동시험 |  | 220 V ± 10 % 변동시 사용상 지장 없을것 |  |  | 이상없음
| 소음(㏈) |  | 56 ㏈ 이하 (덕트 10m 연결시) |  |  | 55.5
| 풍량(㎥/min) |  | 29 ㎥/min 이상 |  |  | 30.74
절 연 성 능 | 절연 저항(㏁) |  | 2 ㏁ 이상일것 |  |  | 1000↑
| 절연 내력 |  | 1,500 V/1분간 견딜것 |  |  | 견딤
강원도 원주시 우산공단길 10
한 일 전 기 주 식 회 사
품 질 보 증 부

## EKSS-30000
시 험 성 적 서
*시험방법은 전기용품 안전기준에 의함 |  |  |  |  | 2013년 12월 13일
품 명 |  | 환 풍 기 |  | 정격 전압 | 220 V, 60 Hz
형 식 |  | EKSS-30000 |  | 주위 온도 | 16 ℃
용 도 |  | 공 업 용 |  | 작 성 자 | 송 명 기
시 험 항 목 |  |  | 규 격(기준치) |  |  | 결 과
구 조 및 외 관 | 가공 및 조립 상태 |  | 끝마무리 및 조립이 양호할것 |  |  | 양호
| 내부 배선 |  | 500 gf의 장력에 견딜것 |  |  | 견딤
| 표시 사항 |  | 누락사항 없고 부착상태 양호할것 |  |  | 양호
| 포장 상태 |  | 내부부속 누락, 찢어짐, 인쇄불량등이 없을것 |  |  | 이상없음
성 능 | 기동 전압(V) |  | 176 V이하 |  |  | 117.6
| 소비 전력(W) |  | 70 W ± 15 % |  |  | 73
| 전압변동시험 |  | 220 V ± 10 % 변동시 사용상 지장 없을것 |  |  | 이상없음
| 소음(㏈) |  | 45 ㏈ 이하 |  |  | 41.9
| 풍량(㎥/min) |  | 24 ㎥/min 이상 |  |  | 26
절 연 성 능 | 절연 저항(㏁) |  | 2 ㏁ 이상일것 |  |  | 1000↑
| 절연 내력 |  | 1,500 V/1분간 견딜것 |  |  | 견딤
강원도 원주시 우산공단길 10
한 일 전 기 주 식 회 사
품 질 보 증 부

## EKSS-35000
시 험 성 적 서
*시험방법은 전기용품 안전기준에 의함 |  |  |  |  | 2013년 12월 13일
품 명 |  | 환 풍 기 |  | 정격 전압 | 220 V, 60 Hz
형 식 |  | EKSS-35000 |  | 주위 온도 | 16 ℃
용 도 |  | 공 업 용 |  | 작 성 자 | 송 명 기
시 험 항 목 |  |  | 규 격(기준치) |  |  | 결 과
구 조 및 외 관 | 가공 및 조립 상태 |  | 끝마무리 및 조립이 양호할것 |  |  | 양호
| 내부 배선 |  | 500 gf의 장력에 견딜것 |  |  | 견딤
| 표시 사항 |  | 누락사항 없고 부착상태 양호할것 |  |  | 양호
| 포장 상태 |  | 내부부속 누락, 찢어짐, 인쇄불량등이 없을것 |  |  | 이상없음
성 능 | 기동 전압(V) |  | 176 V이하 |  |  | 117.6
| 소비 전력(W) |  | 101 W ± 15 % |  |  | 106
| 전압변동시험 |  | 220 V ± 10 % 변동시 사용상 지장 없을것 |  |  | 이상없음
| 소음(㏈) |  | 47 ㏈ 이하 |  |  | 46.3
| 풍량(㎥/min) |  | 36 ㎥/min 이상 |  |  | 38.3
절 연 성 능 | 절연 저항(㏁) |  | 2 ㏁ 이상일것 |  |  | 1000↑
| 절연 내력 |  | 1,500 V/1분간 견딜것 |  |  | 견딤
강원도 원주시 우산공단길 10
한 일 전 기 주 식 회 사
품 질 보 증 부

## EKSS-40000
시 험 성 적 서
*시험방법은 전기용품 안전기준에 의함 |  |  |  |  | 2014년 01월 24일
품 명 |  | 환 풍 기 |  | 정격 전압 | 220 V, 60 Hz
형 식 |  | EKSS-40000 |  | 주위 온도 | 18 ℃
용 도 |  | 공 업 용 |  | 작 성 자 | 송 명 기
시 험 항 목 |  |  | 규 격(기준치) |  |  | 결 과
구 조 및 외 관 | 가공 및 조립 상태 |  | 끝마무리 및 조립이 양호할것 |  |  | 양호
| 내부 배선 |  | 500 gf의 장력에 견딜것 |  |  | 견딤
| 표시 사항 |  | 누락사항 없고 부착상태 양호할것 |  |  | 양호
| 포장 상태 |  | 내부부속 누락, 찢어짐, 인쇄불량등이 없을것 |  |  | 이상없음
성 능 | 기동 전압(V) |  | 176 V이하 |  |  | 53.6
| 소비 전력(W) |  | 180 W ± 15 % |  |  | 178.5
| 전압변동시험 |  | 220 V ± 10 % 변동시 사용상 지장 없을것 |  |  | 이상없음
| 소음(㏈) |  | 56 ㏈ 이하 |  |  | 55
| 풍량(㎥/min) |  | 54 ㎥/min 이상 |  |  | 59.5
절 연 성 능 | 절연 저항(㏁) |  | 2 ㏁ 이상일것 |  |  | 1000↑
| 절연 내력 |  | 1,500 V/1분간 견딜것 |  |  | 견딤
강원도 원주시 우산공단길 10
한 일 전 기 주 식 회 사
품 질 보 증 부

## EK-3000
시 험 성 적 서
*시험방법은 전기용품 안전기준에 의함 |  |  |  |  | 2013년 12월 11일
품 명 |  | 환 풍 기 |  | 정격 전압 | 220 V, 60 Hz
형 식 |  | EK-3000 |  | 주위 온도 | 17 ℃
용 도 |  | 공 업 용 |  | 작 성 자 | 송 명 기
시 험 항 목 |  |  | 규 격(기준치) |  |  | 결 과
구 조 및 외 관 | 가공 및 조립 상태 |  | 끝마무리 및 조립이 양호할것 |  |  | 양호
| 내부 배선 |  | 500 gf의 장력에 견딜것 |  |  | 견딤
| 표시 사항 |  | 누락사항 없고 부착상태 양호할것 |  |  | 양호
| 포장 상태 |  | 내부부속 누락, 찢어짐, 인쇄불량등이 없을것 |  |  | 이상없음
성 능 | 기동 전압(V) |  | 176 V이하 |  |  | 89.9
| 소비 전력(W) |  | 70 W ± 15 % |  |  | 70.5
| 전압변동시험 |  | 220 V ± 10 % 변동시 사용상 지장 없을것 |  |  | 이상없음
| 소음(㏈) |  | 45 ㏈ 이하 |  |  | 42
| 풍량(㎥/min) |  | 26 ㎥/min 이상 |  |  | 26.2
절 연 성 능 | 절연 저항(㏁) |  | 2 ㏁ 이상일것 |  |  | 1000↑
| 절연 내력 |  | 1,500 V/1분간 견딜것 |  |  | 견딤
강원도 원주시 우산공단길 10
한 일 전 기 주 식 회 사
품 질 보 증 부

## EK-3500
시 험 성 적 서
*시험방법은 전기용품 안전기준에 의함 |  |  |  |  | 2013년 12월 11일
품 명 |  | 환 풍 기 |  | 정격 전압 | 220 V, 60 Hz
형 식 |  | EK-3500 |  | 주위 온도 | 17 ℃
용 도 |  | 공 업 용 |  | 작 성 자 | 송 명 기
시 험 항 목 |  |  | 규 격(기준치) |  |  | 결 과
구 조 및 외 관 | 가공 및 조립 상태 |  | 끝마무리 및 조립이 양호할것 |  |  | 양호
| 내부 배선 |  | 500 gf의 장력에 견딜것 |  |  | 견딤
| 표시 사항 |  | 누락사항 없고 부착상태 양호할것 |  |  | 양호
| 포장 상태 |  | 내부부속 누락, 찢어짐, 인쇄불량등이 없을것 |  |  | 이상없음
성 능 | 기동 전압(V) |  | 176 V이하 |  |  | 61.9
| 소비 전력(W) |  | 101 W ± 15 % |  |  | 104.7
| 전압변동시험 |  | 220 V ± 10 % 변동시 사용상 지장 없을것 |  |  | 이상없음
| 소음(㏈) |  | 47 ㏈ 이하 |  |  | 45.7
| 풍량(㎥/min) |  | 36 ㎥/min 이상 |  |  | 37.6
절 연 성 능 | 절연 저항(㏁) |  | 2 ㏁ 이상일것 |  |  | 1000↑
| 절연 내력 |  | 1,500 V/1분간 견딜것 |  |  | 견딤
강원도 원주시 우산공단길 10
한 일 전 기 주 식 회 사
품 질 보 증 부