## AEPI-W150DW
시 험 성 적 서
*시험방법은 전기용품 안전기준에 의함 |  |  |  |  | 2017년 9월 12일
품 명 |  | 환 풍 기 |  | 정격 전압 | 220 V, 60 Hz
형 식 |  | AEPI-W150DW |  | 주위 온도 | 27℃
용 도 |  | 옥내,옥외용 |  | 작 성 자 | 이 태 훈
시 험 항 목 |  |  | 규 격(기준치) |  |  | 결 과
구 조 및 외 관 | 가공 및 조립 상태 |  | 끝마무리 및 조립이 양호할것 |  |  | 양호
| 내부 배선 |  | 500 gf의 장력에 견딜것 |  |  | 견딤
| 표시 사항 |  | 누락사항 없고 부착상태 양호할것 |  |  | 양호
| 포장 상태 |  | 내부부속 누락, 찢어짐, 인쇄불량등이 없을것 |  |  | 이상없음
성 능 | 기동 전압(V) |  | 176 V이하 |  |  | 65.1
| 소비 전력(W) |  | 45W + 20 % 이하 |  |  | 42.96
| 전압변동시험 |  | 220 V ± 10 % 변동시 사용상 지장 없을것 |  |  | 이상없음
| 소음(㏈) |  | 42 ㏈ 이하 |  |  | 38.8
| 풍량(㎥/h) |  | 300.0 ㎥/h 이상 |  |  | 306.3
절 연 성 능 | 절연 저항(㏁) |  | 2 ㏁ 이상일것 |  |  | 1000↑
| 절연 내력 |  | 1,500 V/1분간 견딜것 |  |  | 견딤
江原道 原州市 牛山洞 411-6
韓 一 電 機 株 式 會 社
品 質 保 證 部